Turbo-Lux® 2

Vorabinformationen für die planende Unternehmung

Der folgende Ausschreibungstext soll Ihnen als Hilfestellung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen dienen.

Wir bitten Sie das für das Projekt in Frage kommende Gerät eindeutig zu kennzeichnen und die nicht selektierten Gerätetypen (Artikelnummern) zu löschen.

CAD Daten (dwg, stp Format) der Geräte sind verfügbar unter

https://www.mecon.de/de/blenden-durchflussmessgeraete/turbo-lux-2/#tabs1-3

Blenden-Durchflussmessgerät mit Zwischenflanschanschluss DN 80 … DN 250 zum Einsatz in Probierleitungen in Sprinkleranlagen VdS zugelassen

Blendendurchflussmessgerät bestehend aus Messblende zum stationären Einbau und einem portablen Nebenstrommessgerät (Einbaulage und Durchflussrichtung beliebig) – optional mit Kalibrierzeugnis.

Ausführung

Standardausführung für Einlaufstrecke 10 x D und Auslaufstrecke 5 x D.

Zulassungen

VdS-Richtlinie 2344; 2100-29

Einsatzbedingungen

Temperaturgrenzen:	4 °C … 50 °C 
	(39 °F … 122 °F)

Druckgrenze: 	max. 16 bar

Nebenstrommessgerät (Anzeigeteil)	Artikelnummer

ohne Kalibrierzeugnis	7ME5834-0AB00-0AA0

mit Kalibrierzeugnis	7ME5834-0AB00-1AA0

Messblende

DN 80 … DN 250 Zwischenflanschversion

Nennweite	Messbereich	Artikelnummer

DN 80 (3”)	Qv: 0,42 … 2,1 m3/min	7ME5834-1AA00-0AA0

DN 100 (4”)	Qv: 0,60 … 3,0 m3/min	7ME5834-2AA00-0AA0

DN 150 (6”)	Qv: 1,20 … 6,0 m3/min	7ME5834-3AA00-0AA0

DN 200 (8”)	Qv: 2,40 … 12,0 m3/min	7ME5834-4AA00-0AA0

DN 250 (10”)	Qv: 3,60 … 18,0 m3/min	7ME5834-5AA00-0AA0

Zentrierbausatz (für die Installation der Messblende - optional)

Nennweite	Artikelnummer

DN 80 (3”)	7ME5834-0BA00-0AA0

DN 100 (4”)	7ME5834-0CA00-0AA0

DN 150 (6”)	7ME5834-0EA00-0AA0

DN 200 (8”) - 10 PN	7ME5834-0FA00-0AA0

DN 200 (8”) - 16 PN	7ME5834-0KA00-0AA0

DN 250 (10”)	7ME5834-0GA00-0AA0

Fabrikat: MECON GmbH - oder gleichwertiger Art

Typ: Turbo-Lux® 2

CAD Daten der Geräte verfügbar!

Ansprechpartner - Kundenservice: +49 (0)2237 60006-0, info@mecon.de